## Slide 1
Докладчик: Галеев Р. Г.
Организация: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»
РАЗРАБОТКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВЕРХПРОВОДЯЩИМИ
ОБМОТКАМИ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

## Slide 2: Цель и задачи
Цель
Разработка трансформатора с функцией ограничения тока короткого замыкания с высокотемпературными сверхпроводящими обмотками
– Анализ электромагнитных переходных процессов трансформаторов;
– Исследование гибридного высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) трансформатора при коротком замыкании;
– Создание рабочей модели ВТСП трансформатора с функцией ограничения тока короткого замыкания
Задачи

## Slide 3: Реакция обмоток при КЗ
Рис.5 - Реакция под действием электромагнитной силы а) Напряжение. b) Диформация
Рис. 6- Обмотка трансформатора после аварии

## Slide 4: Характеристики ВТСП производства СуперОкс
Рис. 8 – Структура ВТСП провода
второго поколения
№ п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики
1 | Элементный состав | YBCO | YBa2Cu3O7−x Оксид иттрия-бария-меди
2 | Подложка | Hastelloy C276 | 
3 | Толщина подложки | 38 ± 3 | мкм (микрометр)
4 | Ширина | 4 | мм (миллиметр)
5 | Толщина серебряного слоя (сторона ВТСП) | 2 ± 0.5 | мкм (микрометр)
6 | Толщина серебряного слоя (сторона подложки) | 1 ± 0.5 | мкм (микрометр)
7 | Толщина медного стабилизирующего покрытия | 5 ± 1 мкм | (микрометр) на сторону
 | Лаковая полиимидная изоляция | 15 ± 5 | мкм (микрометр) на сторону
 | Минимальный критический ток (77 K, с.п.) | ≥120 | A
 | Толщина ленты, ширина | 4х0,1 | мм
 | Плотность тока | 500 | А/мм2
 | Рабочая температура | 77 | К
 | Критический ток | 150 | А
4
Рис. 7 - Область сверхпроводимости ВТСП
Табл.1- Характеристики ВТСП производства СуперОкс

## Slide 5: Исследование ВТСП проводника при превышении критического тока
Рис.9- Кривые токов КЗ для обычного и ВТСП провода

## Slide 6: Математическая модель ВТСП трансформатора
Рис. 10- Т – образная схема замещения ВТСП трансформатора

## Slide 7
Схема замещения при КЗ
Рис. 11 - Схема замещения для расчета переходного процесса
Параметры схемы замещения ВТСП трансформатора имеет отличительные значения от параметров схемы замещения обычного трансформатора, что оказывает на электромагнитные переходные процессы. Вместе с тем, при возникновении КЗ, т.е. при превышении тока критического значения, сверхпроводник переходит из СП состояния в нормальное.

## Slide 8
Переходной ток КЗ ВТСП трансформатора
Ток КЗ ограничивается при использовании ВТСП проводов. В начальный момент КЗ, ударный ток КЗ ограничивается эквивалентным активным сопротивлением обмотки, соответствующем начальной температуре (77К), затем сопротивление, вследствие возрастания температуры, возрастает.
Рис. 12 – Кривые изменения тока КЗ
без ограничения (1) и с ограничением (2)
Как следствие апериодическая составляющая тока КЗ в случае со сверхпроводящим проводом затухает быстрее.

## Slide 9
Математическая модель ВТСП
трансформатора с ограничением тока КЗ
Рис. 13 - Математическая модель ВТСП трансформатора

## Slide 10: Математическая модель ВТСП трансформатора в програмной среде SimInTech
Рис. 14 - Осциллограмма тока ВТСП трансформатора в номинальном режиме работы
Рис.16 - Осциллограмма переходного процесса ВТСП трансформатора в момент КЗ
Рис.15 - Осциллограмма ВТСП трансформатор с функцией ограничения тока КЗ

## Slide 11: Эффективность применение ВТСП трансформаторов
ВТСП трансформаторы, в которых при температуре кипения жидкого азота 77 К (-198ºС) активное сопротивление равно нулю
Плотность тока в сверхпроводящем проводе 500 A/мм2, что в 250 раз больше чем у классических трансформаторов.
Отсутствие потерь в обмотка ВТСП повышает КПД при высоких Кнг
Рис. 17 – Коэффициент полезного действия:
Ƞt – классического трансформатора с масляным охлаждением; Ƞst– трансформатора со сверхпроводящими обмотками; kнг – коэффициент нагрузки.

## Slide 12: Диэлектрическая среда жидкий азот
Рис. 18 - Фазовая диаграмма азота в зависимости от давления и температуры
Свойства жидкого азота при 77,3 К и 0,10 МПа | Значение
Молярная масса | 28,01 г·мол–1
Плотность жидкой фазы при насыщении | 807,4 кг·м–3
Плотность газовой фазы при насыщении | 4 604 кг·м–3
Скорость звука в жидкой фазе | 860 м·с–1
объемное расширения из жидкости (77,3 К, 0,10 МПа) в газ (293 К,0,10 МПа) | 1:694
Относительная диэлектрическая проницаемость жидкого азота | 1,46
Относительная диэлектрическая проницаемость газообразного азота | 1,00
Удельное электрическое сопротивление | >1*1016 Ом·м
Поверхностное натяжение | 8,9·10–3 Н·м–1
Динамическая вязкость | 1,65.10–4 Па·с
Теплопроводность | 0,14 Вт·м–1·K–1
теплоемкость | 2,04 Дж·г –1·К–1
Энтальпия парообразования | 199,3 Дж·г –1
Критическая точка | 126,21К; 3,35 МПа
Тройная точка | 63,1К; 0,0125 МПа
Таб.2- Физические свойства жидкого азота

## Slide 13: 3D модель ВТСП трансформатора с пространственной магнитной системой с функцией ограничения токов КЗ
Рис. 19- D модель ВТСП
трансформатора с пространственной
магнитной системой
Табл. 3- Алгоритм расчета трансформатора

## Slide 14: Сердечник трансформатора с пространственной магнитной системой
Более эффективное использование электромагнитного потока. Благодаря трехмерной структуре, магнитный поток лучше распределяется внутри трансформатора, что позволяет увеличить КПД;
Главной особенностью пространственной магнитной системы является возможность расположения обмоток и железа трансформатора в трехмерном пространстве. Это позволяет увеличить плотность магнитного потока в стержнях.
Пространственная магнитная система также обеспечивает более равномерное распределение магнитного потока по всему магнитопроводу, что снижает риск перегрева и улучшает стабильность работы трансформатора.
Рис. 20 – Пространственный магнитопровод

## Slide 15: Обмотки гибридного ВТСП трансформатора

## Slide 16: Криостат гибридного ВТСП трансформатора

## Slide 17: Энергоэффективность криостата
Температурный график теплопередачи через трёхслойную цилиндрическую стенку криостата
Температурный график теплопередачи через трёхслойную стенку криостата
Термограмма внешней поверхности криостата
Термограмма крышки криостата

## Slide 18: Испытания гибридного ВТСП трансформатора

## Slide 19: Патент сверхпроводящего гибридного трансформатора
1)Магнитопровод; 2)Криостат;
3) обмотка высокого напряжения из материала
с активным сопротивлением;
4) Обмотка низкого напряжения из ВТСП;
5) диэлектрическая среда жидкий азот;
6) Экран из диамагнетика или сверхпроводникового материала

## Slide 20: Вывод
Полученные результаты в этой работе подтверждают целесообразность применения ВТСП проводников в трансформаторном электрооборудовании по многим факторам:
Положительное влияние на массогабаритные характеристики трансформатора.
Энергоэффективность ВТСП трансформатора при повышенных коэффициентах нагрузки
Положительное влияние на энергосистему благодаря возможности ограничения токов короткого замыкания.